가설(임시)건축물 전기·화재 안전관리 기준

가. 전기안전설비

1) 모든 전기자재류는 한국산업표준(KS)인증품이거나 안전인증(KC)품(전기용품안전기준) 승인기관으로 부터 승인을 득한 제품을 사용하여야 한다.

2) 컨테이너 내부 배선 전선류는 600V 2종 비닐절연전선(동+피복선)으로 시공하고, 외부 배선 전선은 CV 케이블로 시공하되 전선과 전기기계기구 연결시 그 충전부분이 노출되지 아니하도록 시설하여야 한다.

3) 전선배관은 아연강관 등 금속관을 사용하여 시공하며 단, CD전선관등 비닐계사용을 금한다.

4) 분전함(누전차단기) 외함에 접지케이블을 사용하여 접지를 실시한다. 누전차단기는 인체감전보호용(정격감도전류 30mA, 동작시간 0.03sec 이하)으로 배선용차단기(정격전류 30A 이상) 및 분기회로누전차단기(스위치, 콘센트, 환풍기 등)를 설치한다.

5) 형광등기구는 220V/36W 규격, 2구(4구)를 천장 면에 견고하게 설치하고, 출입구 가까운 곳에 점멸이 가능하도록 단로스위치를 시공하여야 한다.

6) 환풍기는 250*250mm 사이즈, 자동개폐식으로 설치하고 배선은 과열에 의한 화재방지를 위해 전등스위치와 연동하도록 시공한다.

7) 경광등은 황적색의 반구형으로 외부에서 컨테이너 내부의 전기사용여부에 대한 육안 확인이 용이하도록 외부 상부에 설치하고, 전원차단장치는 빗물이 스며들지 않도록 충전부를 절연처리하여 외함내에 설치한다.

8) 콘센트는 접지단자가 내장된 단상3선(접지선 포함)으로 매입 시공하고 2구/220V Type 4EA 이하로 바닥에서 30cm 이상 높이에 설치한다.

9) 등기구 작동용 스위치는 매입형으로 시공한다.

10) 컨테이너 철재 외함 접지는 동선재질로 제3종 접지공사(접지저항 100Ω이하, 접지선 두께 2.5㎟ 이상)를 실시한다.

나. 화재소화설비

1) 수동식소화기는 일반화재, 유류화재, 전기화재에 적용이 가능한 ABC형 소화기 3.3Kg 용량, 2EA/1Set으로 출입구 가까운 곳에 비치한다.(소화기 관리번호 부여, 표지판 및 점검표 부착)

2) 자동확산소화용구는 컨테이너 면적에 따라 3.0Kg 용량기준으로 바닥면적 10m2당 1개 이상을 천정 중앙에 설치한다.(방호면적당 수량: 10m2 이하 1개, 20m2 이하 2개, 30m2 이하 3개, 40m2 이하 4개 이상 설치)

3) 내부는 불연페인트, 불연벽지 및 불연바닥재로 마감 처리하여야 한다.

4) 투명창은 내부 화재감시가 가능하도록 불투명 시트지가 부착되지 않은 것으로 좌우측면에 2EA 이상 설치한다.

붙임 8.13	가설(임시)건축물 안전설비 배치도

가설(임시)건축물 안전설비 배치도